Исх. №47 от 15.10.2010
ООО «Теплопроект»

Генеральному директору Казаковой М.Н.

Пономареву В.Б.
Копия:

ТК 465 «Строительство»

Председателю Бариновой Л.С.
Отзыв на проект межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия».
Некоммерческое партнерство «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на заседании Технической рабочей группы рассмотрело представленный на обсуждение проект межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия». 

Замечания к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 21880

1. Область применения

Изделия из стеклянного штапельного волокна по ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004) также являются изделиями из минеральной ваты. Если рассматривать проект межгосударственного стандарта, как национальный стандарт РФ в дальнейшем, то налицо несоответствие.
Не следует рассматривать как ГОСТ Р, т.к. это межгосударственный стандарт, поэтому противоречия нет. Кроме того,  наличие  стеклянного волокна пересматриваемый проект ГОСТ на  вату  не  предусматривает. 
Для чего описывать применение прошивных матов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, если случаи их применения там неизвестны. Более того, каждый вид ограждающих конструкций  подразумевает набор требований к утеплителям, который должен описываться в Сводах Правил на каждую конструкцию, а никак не в стандарте.
Слово  «ограждающие» относится к строительным конструкциям изоляции трубопроводов и оборудования, а не к  к фасадным и др. конструкциям с утеплением, которые  разрабатывают в архитектурно-строительных чертежах. Теплопроект  выпускает много альбомов технических решений как  типовых, так и для отдельных фирм,  с рекомендациями по применению различных утеплителей, но  расширенное представление областей применения не  является излишним. Поэтому нельзя согласиться с замечанием.
2. Нормативные ссылки

В межгосударственном стандарте не должно быть ссылок на национальный стандарт. Они имеют разный уровень. 
В окончательной редакции ГОСТ 21880 ссылки на национальные стандарты уже убраны авторами до получения данного замечания.

4. Технические требования

В проекте стандарта маты классифицируются по своему технологическому показателю – плотности, что не является корректным. Классификация должна проводиться по потребительским показателям: температура применения, прочность на сжатие и т.п.
Замечание не принимается. Существует несколько видов классификации, в том числе по ГОСТ 16381-70 «Материалы строительные теплоизоляционные. Классификация», где предлагалось их классификация по следующим признакам: 



 - структуре;



- форме;



- виду основного исходного сырья;



- объемной массе;



- сжимаемости (относительной деформации сжатия);



- теплопроводности.

Мы считаем, что плотность (объемная масса) наиболее универсальным и приемлемым показателем для разделения матов на марки.

Предельная температура применения матов должна устанавливаться экспериментальным путём. Для чего следует разработать стандартизированную методику.
Предельная температура применения матов установлена Теплопроектом  экспериментальным путем по собственной нестандартизированной  методике много лет назад. Возможно,  для её признания её необходимо включить в ГОСТ 17177 (методы испытаний) с модернизацией в соответствии с современными условиями.
Геометрические размеры (длина, ширина и толщина) не должны регламентироваться. Производитель их заявляет по технологическим соображениям, а потребитель сам определяет, что ему необходимо.
Регламентируются не размеры матов  ( в примечании к таблице 2 написано, что по согласованию с  потребителем  могут выпускаться маты других размеров), а предельные  отклонения от номинальных размеров, чтобы обеспечить плотное прилегание рыхлых матов  и препятствовать утечкам тепла через швы и стыки.
Жёсткая регламентация физико-механических показателей является административным барьером. Данные показатели должны декларироваться исключительно производителем на основании технологических возможностей. Потребитель же должен делать свой выбор на основании заявленных производителем данных.
В России более сотни производителей минераловатных матов, включая маты из БСТВ, и если каждый будет декларировать свои показатели, то потребитель утонет в море информации. Показатели таблиц 3 и 4 являются ориентиром для потребителя, а не жесткой регламентацией показателей. Требования отнюдь не завышенные, однако  по ряду показателей несколько ужесточены по сравнению с заменяемым ГОСТом, что характеризует стремление к повышению качества матов.
Нормы пожарной безопасности изложены в 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Согласно ст.12  указанного регламента маты  относятся  к негорючим  материалам ( НГ ).
Санитарно-гигиенических заключений не существует. Санитарно-эпидемиологические заключения в Российской Федерации отменены письмом Главного Санитарного Врача РФ № 01/9646-0-32 от 29 июня 2010 года. В рамках Таможенного Союза институт санитарных требований ещё не создан.
После отмены санитарно-эпидемиологических заключений не исчезло их востребование потребителем (вполне законное), поэтому  необходим  соответствующий документ в виде заключения или сертификата, выдаваемый местным органом  санэпиднадзора.
Требования к сырью и материалам должны формироваться производителем изделий, поскольку в данном случае не предусмотрено их обращение на рынке. Требованиям безопасности должно соответствовать конечное изделие при его обращении на рынке.
Потребитель не  всегда согласен с примененными обкладками или прошивочным  материалом, поэтому ссылка на ГОСТ необходима.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Требования к помещениям в стандарте на изделие содержаться не должны. Для этого существуют специальные нормативные документы.
Нормативные документы существуют, но не всегда  выполняются, поэтому существуют помещения без приточно-вытяжной вентиляции. Один из пунктов  раздела  напоминает о необходимости  вентиляции и обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Это элементарное требование и от него не следует отказываться. Никакого покушения на специальные нормативные документы нет.
6. Правила приемки

При приёмо-сдаточных испытаниях требуется проверять только те параметры, которые являются заявленными производителем для данного изделия.
При приемо-сдаточных испытаниях проверяют параметры, указанные в ГОСТе на этот случай, иначе зачем их проводить. Правила должны быть для всех одинаковы. А для заявочных показателей многим предприятиям надо дорасти.  
Пожарно-технические характеристики, определяемые для теплоизоляционных изделий, регламентируются 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». Обязателен к определению класс токсичности Т и регламентироваться должен класс пожарной опасности материала (КМ).
Маты  классифицируются согласно ст.12 указанного закона.
«Пожарный сертификат» имеет название «Сертификат пожарной безопасности».
Замечание принимается.

Документ о качестве необходимо исключить из стандарта, поскольку вся необходимая и достаточная потребителю информация должна содержаться в маркировке изделия. Указанным требованиям должно соответствовать изделие. Дополнительный документ и его заполнение являются дополнительным административным обременением. 
Не все производители маркируют продукцию и используют логотип  предприятия-изготовителя с показателями качества, многие  упаковывают  продукцию без маркировки. Дополнительный документ не является  непреодолимым препятствием, ведь показатели  качества не  меняются ежедневно, они  годами остаются неизменными, например  коэффициент теплопроводности (при неизменной технологии и сырье), поэтому распечатать их типографским способом ничего не  стоит, зато каждая партия продукции  будет сопровождаться соответствующим документом.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний следует в обязательном порядке хранить производителю. Потребитель же должен получать изделие с заявленными значениями.

7.  Методы испытаний
В перечне методов испытаний (стандартов) указаны как национальные, так и межгосударственные стандарты. Более того, между ними допускается выбор. Тем не менее, не все методы идентичны, поэтому результаты испытаний корректно сравнивать нельзя. 
Чтобы все было корректно необходимо ссылаться на  методику испытаний, а не сравнивать полученные по разным стандартам результаты.
Теплопроводность по ГОСТ 7076 определяется в диапазоне температур от -40 до +200оС.  Определение теплопроводности при 300оС по ГОСТ 7076 не предусмотрено.
А куда делись 3000С, которые всегда были? Неужели удалось  выбросить при очередном пересмотре? Но раз мы заявляем температуру  применения изоляции  в 7000 С,  а это на горячей стороне, то  в середине слоя при наружной допускаемой температуре в 50-600 С как раз и будут те 3000 С, по которым  мы можем  судить о свойствах материала. Поэтому этот показатель необходим.
Методики испытаний утверждаются не органами надзора, а органами по стандартизации.
Замечание принимается. Речь идет о сангигиенических испытаниях, поэтому слово «утвержденным» будет заменено на слово «Согласованным».

ГОСТ Р ЕН это не модифицированные, а идентичные стандарты. Их применение или неприменение не должно зависеть от контрактных обязательств хозяйствующих субъектов.
Замечание отклонено. Эти ГОСТы в тексте раздела 7 окончательной редакции не  упоминаются.
Общие выводы и замечания

Проект актуализированного межгосударственного стандарта ГОСТ 21880 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия» следует признать не соответствующим принципам технического регулирования, заложенным в 184-ФЗ «О техническом регулировании» поскольку он создаёт дополнительные ограничения, связанные с производством, а не исключает их.
Основной вывод практически ничем не обоснован. Нет весомых доводов в пользу такого вывода. Кроме того, авторы не ознакомились с текстом окончательной редакции проекта пересмотра ГОСТ 21880.  Что касается дополнительных ограничений, то  это не ограничения, а рамки как для производителя, так и для потребителя, причем они достаточно либеральны и могут варьироваться.
Проект межгосударственного стандарта содержит большое количество нестыковок как с ранее выпущенными документами, так и с самой системой стандартизации, охватывая своим регулированием области, не относящиеся непосредственно к изделию (вентиляция помещений, транспортные средства и т.п.).
Некоторое количество нестыковок объясняется сжатыми сроками подготовки проекта первой редакции пересматриваемого ГОСТ 21880, которые устранены в окончательной редакции, с которой авторы отзыва, видимо,  не ознакомлены.
Концепция межгосударственного стандарта противоречит принятым принципам «нового подхода» и максимального применения международных (европейских) стандартов в техническом регулировании.

В Европейском Союзе в ноябре 2009 года введён в действие стандарт EN 14303 «Тепловая изоляция инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Технические условия». Он включает в себя требования и методы испытаний для плит, матов (в т.ч. прошивных) и фасонных изделий (цилиндры). Его модернизация в национальный стандарт РФ является решением проблем стандартизации минераловатных изделий данного назначения. 
Дельное предложение. Только модернизация  европейского стандарта в национальный стандарт РФ должна произойти  после  модернизации оборудования большинства  отечественных заводов и подтягивания качества  выпускаемой продукции всех заводов (а не только «Росизола»)  к европейскому уровню. В этом концепция разработчиков пересматриваемого ГОСТ21880.
Исполнитель                                          Пономарев В.Б.
