ГОСТ 21880-
(Проект, 1-я редакция
ГОСТ 21880-
(Проект, 1-я редакция
ГОСТ 21880-
(Проект, 1-я редакция

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т


МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Технические условия
Thermoinsulating mineral wool broached mats. Specifications


                                                                                       Дата введения −
     1  Область применения

Настоящий стандарт распространяется на прошивные теплоизоляционные маты из минеральной ваты на синтетическом связующем или без него (далее − маты), с обкладкой или без нее, предназначенные для тепло- и звукоизоляции строительных ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, для промышленного, технического и энергетического оборудования, резервуаров для хранения горячей и холодной воды, нефти, нефтепродуктов, химических веществ, а также трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения, технологических трубопроводов всех отраслей промышленности при температуре изолируемой поверхности от минус 180 до +700 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 427−75 Линейки  измерительные  металлические. Технические усло-вия
ГОСТ 4640−  Вата минеральная. Технические условия
Проект, 1-я редакция








       

ГОСТ 7076−99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме









ГОСТ 14192−96  Маркировка грузов

 ГОСТ 16297−80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы  испытаний
ГОСТ 17177−94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 24597−81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25898−83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 25951−83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условии

ГОСТ 30108−94  Материалы и изделия строительные. Определение удель-ной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 26281−84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки 
ГОСТ 30244−94 Материалы строительные.  Методы испытаний на горю-честь

ГОСТ 30108−94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

      П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному    по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответ-ствующими определениями:
3.1 тепловая изоляция: Общий термин, применяемый для описания процесса уменьшения теплопереноса через систему или для описания изделия, элементов системы, которые выполняют функцию тепловой изоляции.
3.2 минеральная вата: Теплоизоляционный материал, имеющий структуру ваты и изготовленный из расплава горной породы, шлака или стекла.

3.3  мат: Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие, поставляемое свернутым в виде рулона или в развернутом виде, которое может быть облицовано.

3.4 обкладка: Функциональный или декоративный материал, наносимый на поверхность, например бумага, полимерная пленка, ткань или металлическая фольга. 
 4 Технические требования

Маты должны соответствовать требованиям  настоящего стандарта и изготавливаться  по технологической документации, утвержденной предприяти-ем-изготовителем.

4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1  Маты в зависимости от плотности подразделяют на марки 35, 50, 75, 100, 125.

4.1.2  Предельная температура применения матов в зависимости от наличия и вида обкладок  приведена в таблице 1.
Т а б л и ц а  1 
	Вид обкладки
	Обозначение обкладки
	Предельная температура применения,  °С

	Обкладка отсутствует 
	−
	700

	Металлическая сетка
	МС
	700

	Базальтовая ткань 
Кремнеземная ткань 
Стеклоткань марки ТКТ
	БТ
КТ
ТСТ
	700

	Сетка из стекловолокна
Холст нетканый из стек-ловолокна
	ССТ

ХНС


	450

	Фольга алюминиевая 
	Ф
	300

	П р и м е ч а н и е − Предельная температура применения матов, содержащих органические вещества, не должна превышать 450 °С


  4.1.3 Номинальные размеры матов и предельные отклонения размеров  должны соответствовать указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

	Наименования показателя
	Значение

	
	Номинальное, мм
	Предельное откло-
   нение, %

	Длина
	От 1000 до 6000 с интервалом 500
	              ± 2

	Ширина
	500;600;1000
	± 1,5

	Толщина
	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
	              +10

              - 3

	Примечания
1 По заказу потребителя допускается изготовление матов других размеров.

2 Для матов строительного назначения отрицательные отклонения по ширине не допускаются.
3 Для матов, применяемых для теплоизоляции трубопроводов, отрицательные от-клонения по длине не допускаются.



4.1.4  Маты должны быть прошиты сплошными швами в продольном или поперечном  направлениях, при этом обкладки могут быть пришиты с одной или двух сторон.  Маты, применяемые в строительстве, должны быть прошиты только в продольном направлении.

 4.1.5 Параметры прошивки матов должны соответствовать указанным          в таблице 3.
Т а б л и ц а 3                                                            Размеры в миллиметрах
	Наименование показателя
	Значение

	Расстояние между кромкой и крайним швом, не более 
	50

	Расстояние между швами, не более
	100

	Шаг шва
	От 70 до 120

	П р и м е ч а н и е  − По заказу потребителя значения параметров прошивки могут быть изменены при условии соблюдения требований настоящего стандарта по физико-механическим показателям.


4.1.6  Разрыв более чем двух смежных стежков в одном шве, а также разрыв стежков в двух смежных швах мата не допускается. Общая длина разрыва швов не должна превышать 10 % длины всех швов. Роспуск швов на концах матов не допускается.
         4.1.7 Условное обозначение матов должно включать сокращенное обозначение изделия (МП), обозначение обкладки (см. таблицу 1), марку по плотности, группу горючести, номинальные размеры по длине, ширине и толщине в миллиметрах, обозначение настоящего стандарта.                               

Пример условного обозначения прошивного мата с обкладкой из алюминиевой фольги, марки 100, группы горючести Г1, длиной 6000, шириной 1000 и толщиной 40 мм:

                      МП(Ф)Г1-100-6000.1000.40 ГОСТ 21880-

4.2 Характеристики 
4.2.1 По физико-механическим и теплотехническим показателям маты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а   4

	Наименование показателя
	Значение для матов марки

	
	35
	50
	75
	100
	125

	Плотность, кг/м³
	От 25

до 35
	Св. 35

до 50 
	Св. 50

до 75
	Св. 75

до 100
	Св. 100
до 125

	Теплопроводность,

Вт/(м·К), не более, при температуре:
283 К    (10 °С)
298 К    (25 °С)
398 К    (125 °С)
573 К    (300 °С);
при условиях эксп-луатации:
               А

               Б
	0,040
	0,038
	0,037
	0,036
	0,036

	
	0,042
	0,040
	0,039
	0,038
	0,038

	
	-
	-
	-
	0,050
	0,050

	
	-
	-
	-
	0,120
	0,120

	
	0,044
	0,042
	0,042
	0,041
	0,041

	
	0,050
	0,047
	0,045
	0,045
	0,045

	Сжимаемость, %, не более
	55
	45
	35
	25
	20

	Упругость, % , не менее
	80
	85
	90
	90
	90

	Содержание орга-нических веществ, % по массе, не более
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0
	2,0

	Разрывная нагрузка, H, не менее 
	40
	60
	80
	100
	120

	Влажность, % по массе, не более
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)
	0,044
	0,042
	0,040
	0,040
	0,040

	Примечания
1 Значения показателей приведены для матов без обкладок.
1 Значения паропроницаемости и теплопроводности при условиях эксплуатации Аи Б, предусмотренные в строительных нормах и правилах по тепловой защите зданий [1] , относятся к справочным.

2 Значение теплопроводности при температурах 398 К и 573 К не определяют для матов строительного назначения.
4 Разрывную нагрузку определяют только для матов, применяемых для тепловой изоляции строительных конструкций.


4.2.2 Маты, применяемые для изготовления звукопоглощающих конст-рукций,  должны иметь нормальный коэффициент звукопоглощения в пределах   от 0,5 до 0,95 в диапазоне частот 125−2000 Гц.

4.2.3 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов            в матах не должна превышать предельных значений, установленных ГОСТ 30108.

4.2.4 Маты (кроме матов с обкладкой из алюминиевой фольги) относятся к группе негорючих материалов (НГ). Маты с обкладкой из алюминиевой фольги относятся к группе горючести  Г1.

     4.3 Требования к сырью и материалам
 4.3.1 Для изготовления  матов должна применяться минеральная вата         по ГОСТ 4640.

4.3.2 В качестве связующего применяют водорастворимые синтетические смолы по действующим нормативным документам, имеющие санитарно-гигиенические заключение.

4.3.3 В качестве гидрофобизирующих добавок применяют масляные и крем-нийорганические композиции, имеющие санитарно-гигиеническое заключение.

4.3.4 В качестве обкладок применяют металлическую сетку, базальтовую и кремнеземную ткани, ткань из стекловолокна марки ТКТ, сетку из стекловолокна, нетканый холст из стекловолокна, алюминиевую фольгу по действующим нормативным документам.

4.3.5 Состав матов должен соответствовать рецептуре, установленной в технологической документации предприятия-изготовителя.

4.4 Упаковка

4.4.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность матов при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах. Не допускается нарушение целостности упаковки.

4.4.2 Каждое упакованное место должно содержать маты одной марки и размеров.

4.4.3 Для упаковки матов  применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 или полиэтиленовые мешки. По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковочных материалов, обеспечивающих защиту матов от увлажнения и уплотнения.

4.4.4 Маты перед упаковыванием сворачивают в рулоны диаметром             не более 700 мм. Рулон упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку или полиэтиленовый мешок,  формируя упакованное место. 

Допускается  маты длиной не более 1000 мм упаковывать в разверну-том виде, укладывая  их в стопы и оборачивая каждую стопу полиэти-леновой пленкой. Число матов в стопе должно быть не более…….
4.4.5 Упакованные маты одной марки и размеров могут поставляться в виде транспортных пакетов. Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевоз-ки всеми видами транспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597.

4.4.6 При формировании транспортного пакета упакованные маты укладывают на поддон и обтягивают чехлом из полиэтиленовой пленки. Допускается применять другие виды формирования транспортного пакета по согласованию с потребителем.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маты должны иметь четкую маркировку, нанесенную на этикетку, прикрепленную к упакованному месту, или непосредственно на упаковку. 

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование изделия и его условное обозначение;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- номинальные размеры;

- вид обкладки;

- теплопроводность;

- группу горючести;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- количество изделий в упаковке (транспортном пакете), шт. или м³;

- сведения о санитарно-гигиенической безопасности;

- обозначение настоящего стандарта.

4.5.2 Транспортная маркировка − по ГОСТ 14192.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При работе с матами и при их эксплуатации вредными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты органических веществ (пары фенола, формальдегида, аммиака), входящих в рецептуру.
5.2. Содержание вредных веществ, выделяющихся из матов при эксплу-атации, не должно превышать среднесуточных предельно допустимых концен-траций (ПДК) для атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормами, установленными органами санитарного надзора. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ однона-правленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого вещества к их ПДК (суммарный показатель) не должна превышать единицы.

5.3 Помещения, в которых производятся работы с матами, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Весь работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

5.4 Класс опасности отходов, образующихся при производстве матов, устанавливается в соответствии с санитарными правилами определения токсичности отходов производства. Отходы утилизируются в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Утилизация отходов осуществляется по договору со специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию, в местах, согласованных с органами надзора за размещением и обезвреживанием отходов производства.

5.5 Комплекс природоохранных мероприятий должен быть установлен в технологической документации предприятия-изготовителя, согласованной с природоохранными органами.

6 Правила приемки

6.1 Приемку матов  проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.
6.2 Объем партии матов устанавливают в размере сменной выработки или заказа. Объем выборки матов от партии для проведения контроля − по ГОСТ 26281 или договору между изготовителем и потребителем.

6.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют: линейные размеры, параметры прошивки, плотность, сжимаемость, содержание органических ве-ществ, влажность.

6.4 При периодическом контроле определяют: упругость, разрывную нагрузку и теплопроводность при температуре 10, 25, 125 и 300 °С – не реже одного раза в полугодие, а также  при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

6.5 Теплопроводность при условиях эксплуатации А  и Б и паропроница-емость определяют при постановке продукции на производство и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

6.6 Группу горючести определяют при постановке продукции на производство, получении пожарного сертификата и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

6.7 Нормальный коэффициент звукопоглощения определяют при поста-новке продукции на производство и при каждом изменении сырья и/или технологии производства (при получении заказа на звукопоглощающие маты).

6.8 Содержание вредных веществ и удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют не реже одного раза в год, при получении гигиенического сертификата и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

Радиационно-гигиеническую  оценку  матов допускается проводить  на основании  паспортных  данных поставщиков минерального сырья, применяемого для изготовления матов, о содержании  естественных  радионуклидов  в этом сырье.  

При отсутствии данных поставщика о  содержании  естественных  радио-нуклидов  в минеральном сырье  предприятие-изготовитель матов должен            не реже одного раза в год, а также при каждой смене поставщика определять содержание естественных радионуклидов в сырье и/или матах. 

6.9 Изготовитель вправе устанавливать иные сроки проведения перио-дических испытаний, но не реже указанных в настоящем стандарте.

6.10 Принятую партию матов оформляют документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя  и/или его товарный знак;

- наименование и условное обозначение матов;

- номер партии и дату изготовления;

- количество матов в партии, м³;

- результаты испытаний, в том числе сведения о группе горючести                 и удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

- рекомендуемую область применения;

- обозначение настоящего стандарта;

- знак соответствия, если продукция сертифицирована.

6.11 В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитан-ные как среднеарифметические значения показателей матов, вошедших в выборку и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

7  Методы испытаний

7.1 Общие требования к проведению испытаний – по ГОСТ 17177.

7.2 Длину, ширину и толщину матов определяют по ГОСТ 17077. Толщину  матов марок 35 и 50 определяют под нагрузкой (100±5) Па.

7.3 Расстояние между кромкой и крайним швом, между швами, шаг шва и длину разрывов швов определяют линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью не более 1 мм. Расстояние между кромкой и крайним швом и между швами определяют на расстоянии (150±10) мм от торцевых краев, затем через каждый      1 м длины мата.
Шаг шва определяют путем измерения одного стежка на каждом метре дины швов.

За результат принимают среднее арифметическое значение измерений параметров прошивки мата.
7.4 Плотность, сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, упругость,  содержание органических веществ и влажность определяют по ГОСТ 17177.

Пробу для определения влажности и содержания органических веществ составляют из пяти точечных проб, отобранных в четырех углах и посередине каждого мата, попавшего в выборку.

7.5 Определение разрывной нагрузки
7.5.1 С р е д с т в а  к о н т р о л я
Разрывная машина, обеспечивающая растяжение образца со скоростью движения активного захвата не более 20 мм/мин и позволяющая измерять значение разрывной нагрузки с погрешностью не более 1 %.

Зажимы с плоскими и ровными рабочими поверхностями длиной и шириной  не менее 40 и 100 мм соответственно, позволяющие зажать образец по всей его ширине.

Металлическая линейка по ГОСТ 427.

7.5.2 П о д г о т о в к а  к  п р о в е д е н и ю  и с п ы т а н и я

Разрывную нагрузку определяют на образцах без обкладки.

От каждого мата, попавшего в выборку, вырезают по одному образцу длиной (600±10) мм, шириной (100±3) мм и толщиной, равной толщине изделия, на расстоянии не менее 50 мм от края в местах, не имеющих разрывов швов. Шов должен совпадать с продольной осью изделия, а концы прошивочного материала должны быть на 100−150 мм длиннее образца.

Перед испытанием концы прошивочного материала связывают между собой для исключения роспуска швов.

7.5.3 П р о в е д е н и е   и с п ы т а н и я

Образец закрепляют в зажимах так, чтобы прошивочный материал при испытании не проскальзывал в отверстие зажимов, а прилагаемое усилие проходило вдоль шва. Нагружение образца проводят со скоростью 20 мм/мин.     За результат испытания  принимают нагрузку, при которой произошел разрыв образца.
Результат испытания образцов, разорвавшихся ближе 50 мм от кромок зажимов, не учитывают. 

Разрывную нагрузку вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний всех образцов. 

7.6 Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С, 125 °С и 300 °С опре-деляют по ГОСТ 7076.

7.7 Паропроницаемость определяют по ГОСТ 25898.

7.8 Нормальный коэффициент звукопоглощения определяют по ГОСТ 16927.

7.9 Группу горючести определяют по ГОСТ 30244.
7.10 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют  по ГОСТ 30108.

7.11 Санитарно-гигиеническую оценку матов (количество выделяющихся вредных веществ) проводят лаборатории, аккредитованные в установленном порядке, по действующим методикам, утвержденным органами надзора.

7.12 По согласованию с потребителем или если заключенные контракты предусматривают применение прошивных матов с характеристиками, гармонизи-рованными с требованиями международных или европейских стандартов, допускается проводить испытания методами, не приведенными в настоящем стандарте. В случае разногласий испытания следует проводить по ГОСТ 17177. 
8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование


8.1.1 Маты перевозят в крытых транспортных средствах любым видом транспорта. Допускается по согласованию с потребителем использовать другие транспортные средства, при этом ответственность за качество матов несет потребитель.

8.1.2 Погрузку матов в транспортные средства и перевозку производят в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида, соблюдая требования транспортной  маркировки.

8.2 Хранение

8.2.1 Маты у изготовителя и потребителя должны храниться в крытых складах в упакованном виде раздельно по маркам и размерам. 

8.2.2 Допускается хранение упакованных матов, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков.

8.2.3 Высота штабеля матов при хранении не должна превышать 2 м. Отгрузка матов потребителю должна производиться после их выдержки в течение не менее суток на складе изготовителя.

8.2.4 Срок хранения матов – не более 6 мес. с момента их изготовления.     По истечении срока хранения маты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта, после чего принимается решение о возможности их применения по назначению в соответствии с областью применения.
9 Указания по применению

9.1 Маты  применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации.

9.2 До проведения теплоизоляционных работ при строительстве и рекон-струкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов, маты должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих их увлажнение и механическое повреждение.

______________________________________________________________________
УДК 662.998:666.189.2:006.354                     МКС  91.100.60                             Ж15                  
Ключевые слова:  прошивные маты из минеральной ваты, тепловая изоляция, звукоизоляция, ограждающие строительные конструкции, трубопроводы, промышленное  оборудование, технические требования, приемка, методы испытаний
______________________________________________________________________
Руководитель разработки 
Генеральный директор 

ООО «Теплопроект» 






М.Н. Казакова

Исполнитель 







В.Б. Пономарев

1
16
15

